## 核對表1
核對表 1
新低壓裝置核對項目或1985年1 月1 日前接駁電力供應的低壓裝置定期測試的核對項目
測試者/ 日期 (如不適用，請填 "不適用" 或 "N/A" )
(a) 開關掣板 、斷路器及總開關掣
(i) 並無足以影響安全的可見損毀。
(ii) 已提供安全接觸途徑。
(iii) 已為每一斷路器、總開關掣及熔斷器承座裝設最新、清楚易讀及耐用的標誌，列明額定值。
(iv) 已為一斷路器及總開關掣裝設清易讀及耐用的識別標誌。
(v) 已展示最新的電路圖，顯示總配電系統。
(vi) 中性線電路內已裝上大小適當的連桿。
(vii) 所有接得到的帶電部分均已用絕緣板或接地金屬件作屏障。
(viii) 在有需要情況下，所有斷路器的過載及故障電流保護特性已用次級電試驗儀器核實。
(ix) 相/ 中性/ 地之間量度所得的最低絕緣電阻值為___ 兆歐(不小於0.5兆歐) 。
(x) 所有外露非帶電金屬部分已有效接地，而最大接地故障環路阻抗值為 __ 歐姆。
(b) 滙流排槽系統，包括上升總線
(i) 並無足以影響安全的可見損毀。
(ii) 主電纜/ 導線的兩端，以及終端的地方已有標誌標明相位。
(iii) 金屬導管或線槽所有接頭機械性能良好、保持電氣連續、及有防蝕保護。
(iv) 所有接觸得到的帶電部份已用絕緣板或接地金屬件作屏障。
(v) 相/ 中性/ 地之間量度所得的最低絕緣電阻值為___ 兆歐(不小於0.5兆歐) 。
(vi) 所有金屬導管或線槽已有效接地，而最大接地故障環路阻抗值為__ 歐姆。
(c) 電錶板/箱
(i) 並無足以影響安全的可見損毀。
(ii) 已提供安全接觸途徑。
(iii) 所有外露非帶電金屬部分已有效接地，而最大接地故障環路阻抗值為__ 歐姆。
(d) 架空電纜
(i) 並無足以影響安全的可見損毀。
(ii) 距離地面的最低高度 __ 米 (在有車輛來往的地方之上的電纜不低於5.8米，在其他地方不低於5.2 米或不低於最大的高度限制，即 __ 米)
(iii) 相/ 中性/ 地之間量度所得的最低絕緣電阻值為___ 兆歐(不小於0.5兆歐) 。
(iv) 每一鋼杆的所有連帶金屬件已有效接地。
(e) 主電纜
(i) 並無足以影響安全的可見損毀。
(ii) 已保護電纜免受機械性損毀。
(iii) 電纜兩端已裝設正確的相位標記。
(iv) 線芯之間及線芯與地之間量度所得的最低絕緣電阻值為__ 兆歐 (不小於0.5 兆歐)。
(v) 所有外露金屬部分，包括電纜裝甲，已有效接，而最大接地故障環路阻抗值為__歐姆。
(f) 配電箱
(i) 並無足以影響安全的可見損毀。
(ii) 中性電路內並無安裝斷器。
(iii) 所有帶電部分已用絕緣板或接地金屬件作屏障。
(iv) 配電箱上已裝設相位標記。
(v) 相/ 中性/ 地之間量度所得的最低絕緣電阻值為___ 兆歐(不小於0.5兆歐) 。
(vi) 所有外露金屬部分已有效地接地。
(g) 最終電路
(i) 並無足以影響安全的可見損毀。
(ii) 所有可能受損的無裝甲電纜已用鋼導管/ 線槽保護。在有需要的情況下，已加上管箍及橡膠護孔環。
(iii) 所選導線的大小配合用作保護有關電路的斷熔器/ 微型斷路器的額定值。
(iv) 金屬導管或線槽所有接頭機械性能良好、保持電氣連續性、及有防蝕保護。
(v) 臨時裝置，敷設在地面或依附台架的電纜，已用適當支承物固定。
(vi) 相/ 中性/ 地之間量度所得的最低絕緣電阻值為___ 兆歐(不小於0.5兆歐) 。
(vii) 所有金屬導管、線槽、開關盒及外露金屬部分已有效接地。
(viii) 電流式漏電斷路器運作正常。
(ix) 已檢查每一插座的接地故障環路阻抗值及極性。
(h) 電動機
(i) 並無足以影響安全的可見損毀。
(ii) 相/ 中性/ 地之間量度所得的最低絕緣電阻值為___ 兆歐(不小於0.5兆歐) 。
(iii) 所有外露金屬部分已有效地接地。
(i) 接地
(i) 並無足以影響安全的可見損毀。
(ii) 線路裝置所有外露非帶電金屬部分，已用適當保護導體接上接地終端。
(iii) 水管/ 氣體喉管/ 管道的接駁/ 接地連接已妥善接好。
(j) 霓虹招牌
(i) 並無足以影響安全的可見損毀。
(ii) 消防員開關掣已清楚標示。
(iii) 所有密封在接地金屬箱內高壓電力器具，已裝上"危險" 及 "DANGER" 警告性告示。
(iv) 所有帶電部分已用絕緣板或接地金屬件作屏障。
(v) 高壓電纜已用玻或玻璃瓷穩固地支承。
(vi) 低壓電路的相/ 中性/ 地之間的絕緣電阻值為 __ 兆歐 (不小於0.5 兆歐)
(vii) 所有外露金屬件已永久及有效地接駁及接地，而在低壓供電點量度得的最大接故障環路阻抗值為__歐姆。

## 核對表 2
核對表 2
新低壓裝置的額外核對項目，或1985年1 月1 日或該日之後但早於1992年6 月1 日接駁電力供應的低壓裝置定期測試的核對項目
測試者/ 日期 (如不適用，請填 "不適用" 或 "N/A" )
(a) 接地
(i) 已在所有主要接地及接駁連接口裝設警告性告示 " 安全接地終端 -- 切勿移去" 及 " SAFETY ELECTRICAL CONNECTION- DO NOT REMOVE " 。
(ii) 總等電位接駁導線已有效連接供水總管、氣體總管、其他服務喉管/ 管通及建築構架的外露非帶電金屬部分。
(iii) 相距不足2 米的外露非帶電金屬部份及非電氣裝置金屬部分之間已有效地提供輔助等電位接駁。
(iv) 安裝在等電位區域外的固定電力器具的外露非帶電金屬部分已有效接地，並能在0.4 秒內截斷電源。
(v) 第 (iv) 項以外的固定電力器具的外露帶電金屬部分，已有效接地，並能在5 秒內截斷電源。
(vi) 閃電保護系統已有效地連接的總等電位接駁。

## 核對表3
核對表 3
新低壓裝置的額外核對項目，或在1992 年6 月1 日或該日之後接駁電力供應的低壓裝置定期測試的核對項目
測試者/ 日期 (如不適用，請填 "不適用" 或 "N/A" )
(a) 電力分站
(i) 電力分站每一入口已裝設警告性告示"危險-- 電力分站，未經授權不得內進" 及 " DANGER -- SUBSTATION, UNAUTHORISED ENTRY PROHIBITED" 。
(ii) 高壓電力分站已設有適當關鎖設施。
(iii) 已裝設適當照明。
(iv) 已裝設適當通風設施。
(v) 出入口暢通無阻。
(b) 開關掣房
(i) 開關掣房每一入口已裝設警告性告示"危險-- 電力分站，未經授權不得內進" 及 " DANGER -- SUBSTATION, UNAUTHORISED ENTRY PROHIBITED" 。
(ii) 高壓開關掣房已設有適當關鎖設施。
(iii) 已裝設適當照明。
(iv) 已裝設適當通風設施。
(v) 出入口暢通無阻。
(c) 開關掣板、斷路器及總開關掣
電力裝置的供電點 (即開關掣板、斷路器或 配電箱所在處) ，已貼有最新的定期進行檢查及測試的告示。
(d) 配電箱
(i) 每一配電箱的面板上已設有警告性告示 "危險" 及 "DANGER"。
(ii) 內藏電流式漏電斷路器的總配電箱所在處或附近設有定期進行測試的告示。

## 核對表 4
核對表 4
新低壓裝置的額外核對項目
測試者/ 日期 (如不適用，請填 "不適用" 或 "N/A" )
(a) 開關掣板、斷路器及總開關掣
(i) 已提供安全接觸途徑及適當間隙空間。
(ii) 供電電源數目: _____________________及每一供電電源額定值: ________________
(iii) 供電商核准的最大負荷: ___________
(iv) 已裝上適當聯鎖系統，防止兩個或以上的供電電源並聯運行，如從超過一個電源取得電力供應，而且是互聯的，已裝上四極式輸入及互連線路斷路器。
(v) 在裝有後備發電機的地方，已設置電氣及機械性聯鎖的四極轉換器件。
(vi) 總開關掣的斷流容量為___ 千安，而所有斷路器/ 互聯器件可以抵受預期故障電流。
(vii) 保護繼電器已校準，並已適當校準各條電路的過流保護器件。
(viii) 保護繼電器已採用保護型變流器。
(ix) 已為每一電路提供隔離設備。
(x) 已檢查斷路器及總開關掣的運作。
(xi) 已檢查控制、指示及警報功能。
(xii) 總滙流排與熔斷器 / 微型斷路器之間並無使用尺寸過小的導線。
(xiii) 熔斷器/ 微型斷路器與電路中最低額定值導線相配。
(xiv) 已裝設適當電纜終端。
(xv) 電纜導線已按正確相位連接。
(xvi) 用單極器件作保護，或開關設備只連接至相導線。
(b) 滙流排槽系統，包括上升總線
(i) 上升總線的電流額定值為 __ 安培。
(ii) 上升總線、橫向總線及錶箱所在位置由公共地方到達。
(iii) 已在滙流排槽穿過用作防火障的樓板或牆壁處裝設防火障。
(iv) 穿過防煙門廊的電纜已用足夠防火效能的外殼保護。
(v) 無護套電纜已用導管，線槽或管通保護。
(vi) 滙流排槽系統、電纜及管通已妥為支承。
(vii) 裝甲電纜已用適當電纜寺套妥善地終接於金屬包殼或線槽。
(viii) 已使用適當線耳將電纜封端。
(ix) 與銅導體連接的鋁導體已作防蝕處理。
(x) 在熔斷器終端盒內作分線用的熔斷器已裝有絕緣載具。
(c) 架空電纜
(i) 電杆之間裝有載送鋼纜，以防止電纜受到應力。
(ii) 跨越汽車通道的電纜用堅固的鋼杆懸承。
(iii) 架空電纜已用適當絕緣物支承。
(iv) 在終端杆上及在架空電纜改向的每一杆上已安裝適當的繫緊線。
(v) 架空電纜與地、道路及障礙物保持最低的離地高度。
(d) 主電纜
(i) 主供電電纜每一線芯的截面積為__平方毫米。並聯電纜(如有連接者) 的數目為___
(ii) 裝甲電纜使用適當電纜封套妥善地終接於金屬包殼或線槽。
(iii) 穿過防煙門廊的電纜已用足夠防火效能的外殼保護。
(iv) 無護套電纜已用導管，線槽或管通保護。
(v) 電纜及管通已妥為支承。
(vi) 配電箱或滙流排的電纜用線耳封端。
(vii) 主電纜按正確極性連接。
(e) 配電箱
(i) 已提供安全接觸途徑及適當間隙空間。
(ii) 配電箱穩固地安裝在適當支承物上。
(iii) 每一配電箱已裝設一個適當開關掣來控制。
(iv) 已為三相配電箱裝設相位障。
(v) 微型斷路器的斷流容量為__千安 (符合守則 9)
(vi) 備有適當工具 (如有需要) 將熔斷器由熔斷箱取出。
(vii) 電路按照電路圖的指示接上微型斷路器或熔斷器。
(f) 最終電路
(i) 所有熔斷器及單極開關掣只連接相導線而且極性正確。
(ii) 緊急照明及消防裝置的線路與其他線路分隔。
(iii) 低壓電路與特低壓電路分隔。
(iv) 電路中所有相及中性電纜均已捆紮，並放入同導管內。
(v) 外露絕緣無護套電纜已予保護。
(vi) 假天花板內的線路設導管/ 線槽或金屬護套作保護。
(vii) 安裝在距離地皮不超過1.5米的插座，採用符合指定規格的保護活門式。
(viii) 為免發生危險，並無插頭安裝在接近水龍頭、氣體開關掣或煮食爐處。
(ix) 地板上的插頭用適當的蓋罩保護。
(x) 並無安裝兩腳插座。所有插座已與保護導線及帶電導線連接，並終接於正確終端。
(xi) 放射式最終電路使用符合守則 6D 的5 安培/ 15 安培插座。
(xii) 最終電路使用符合守則 6E 的13 安培插座。
(xiii) 最終電路使用符合守則 6F、6G 或 6 H 的工業用插座。
(xiv) 電路保護導體由外殼構成，另在插座的接地終端及連帶金屬盒之間設有獨立的保護導體。
(xv) 電路保護導體並非由外殼構成，另設有保護導體連接插座的接地終端。
(xvi) 已為所有插座設置電流式漏電斷路器，斷路器啟動電流額定值為30 毫安。
(xvii) 已為每一固定電力用具裝設隔離設備。
(xviii) 放電燈的所有扼流圈、起動器及電容器藏入一個已接地且適當通風的金屬盒內。
(xix) 相導體連接螺絲型燈座的中間觸點。
(xx) 浴室內只設置由安全電源供電的開關掣，或由絕緣繩或絕緣杆操作的開關掣，或具有大表面面積絕緣按鈕的按鈕式開關掣。
(xxi) 浴室/ 淋浴間內除特別設計與隔離變壓器連用的插座外，並無其他插座。
(xxii) 並無任何固定照明器或設有無護罩的發熱元件的固定加熱器安裝使用浴室或淋浴間人士可接觸到的範圍內。
(xxiii) 暴露於各種天氣中的電力用具皆防濺式。
(xxiv) 安裝在空外的照明器、開關掣、插座及插頭、電纜耦合皆為防濺式。
(xxv) 公眾容易接觸到的一般/ 工地照明由安全電源供電。
(xxvi) 公眾不易接觸到而且並非由安全電源供電的一般/ 工地照明，已用電流式漏電斷路器保護，而斷路器啟動電流額定值不照過30毫安。
(g) 電動機
(i) 每一電動機已裝設一個就地開關來控制。
(ii) 在電動機突然重行啟動可能構成危險的情況下，已裝有防止其突然啟動的設備。
(iii) 軟導管已用適當的黃銅管箍作封端。
(iv) 電動機內的發熱線如由獨立電源供電，其終端已加以屏隔，並已裝設警告性告示。
(h) 接地
(i) 所使用的接地棒的最小直徑為12.5 毫米 (銅) 或16 毫米 (鍍鋅或不锈鋼)。
(ii) 銅接地帶的截面積不小於25 毫米 x 3 毫米。
(iii) 銅接地板厚度不小於3 毫米，最大尺寸為1200 毫米 x 1200 毫米。
(iv) 並無氣體/ 供水喉管作接地極之用。
(v) 已在總接地終端所在處設置測試連桿。
(vi) 裝置內使用的保護導線最小為2.5平方毫米，並且用聚氯乙烯絕線。
(vii) 在6平方毫米以內的保護導線，整條具有綠黃色的絕緣護套。
(viii) __平方毫米 (不小於150平方毫米銅等值) 的接駁導線，用作連接供電商變壓器的接地終端。
(ix) __平方毫米 (不小於150 平方毫米銅等值) 的接駁導線，用作連接供電商地底電纜的外露非帶電金屬部分。
(x) 構成保護導體一部分的金屬線槽的接口處，已設置銅連桿。
(xi) 所有軟導管皆已獨立設置保護導體。
(i) 避雷裝置
(i) 避雷網 / 引下線 / 接地體均接合良好。
(ii) 接合處及連接點在機械及電氣方面均屬妥善。
(iii) 提供總接地終端的連接裝置。
(iv) 提供測試接頭。
(v) 接地棒，若屬銅質，直徑最少為12.5毫米；若屬電鍍或不锈鋼，則直徑最少為16亳米。
(vi) 銅接地帶，截面積不得少於25亳米 x 3 亳米。
(vii) 銅接地板，厚度不少於3 毫米，最大尺寸為1200 毫米 x 1200 毫米。
(viii) 不得使用氣體喉管 / 水喉管作為接地極。
(ix) 截斷與總接地終端的連接後，所量度得的接地終端網絡電阻不得超過10歐姆。
(x) 並無跡象顯示防雷系統會因侵蝕而變壞。
(j) 高壓放電照明 (霓虹招牌)
(i) ___安培控制開關掣裝有可拆除把手或關鎖設施。
(ii) 已設置消防員開關掣，而"關" 位置在上。
(iii) 長度在 米以上，用以連接燈與變壓器的高壓電纜，已有金屬護套或裝甲。
(iv) 用作高壓連接的導線，如屬裸露或只略作絕緣者，已用玻璃管保護。
(k) 警告性告示及標誌
(i) 電力分站及開關掣房已按照守則17 放置警告性告示。
(ii) 所有開關設備、配電箱及電力器具已適當加上標誌。

## 核對表 5
核對表 5
高壓裝置核對項目
測試者/ 日期 (如不適用，請填 "不適用" 或 "N/A" )
(a) 開關掣板及斷路器
(i) 並無足以影響安全的可見損毀。
(ii) 已提供安全接觸途徑及適當間隙空間。
(iii) 完成的工程已正確記錄在記錄簿內。
(iv) 已為每一斷路器及總開關掣裝設清楚易讀及耐用的識別標誌。
(v) 已展示最新的電路圖。
(vi) 所有接觸得到帶電部分均已用絕緣板或接地金屬件作屏障。
(vii) 所有外露非帶電金屬部分已有效接地。
(viii) 接地系統已有效連接。
(ix) 已在主要接駁連接口展示警告性告示。
(x) 所有保護器件均操作正常並已正確調校。
(xi)閘門已設有掛鎖設施。
(xii) 已按情況根據有關的認可標準及製造商的建議進行維修測試，並備有測試報告 (絕緣電阻測試、加壓測試、銅巴接點電阻測試、絕緣油的電介質強度測試等) 。
(b) 主電纜
(i) 並無足以影響安全的可見損毀。
(ii) 已保護電纜免受機械性損毀，並有適當支承。
(iii) 所有外露金屬部分，包括電纜裝甲，已有效接地。
(iv) 已按情況根據有關的認可標準及製造商的建議進行維修測試，並備有測試報告 (絕緣電阻測試、加壓測試等) 。
(c) 變壓器/ 電動機
(i) 並無足以影響安全的可見損毀。
(ii) 所有接觸得到帶電部分均已用絕緣板或接地金屬件作屏障。
(iii) 已提供足夠通風設備，以避免溫度過高。
(iv) 已按情況根據有關的認可標準及製造商的建議進行維修測試，並備有測試報告 (絕緣電阻測試、加壓測試、絕緣油的電介質強度測試等) 。
(d) 接地
(i) 已在所有主要接地及接駁連接口裝設警告性告示 "安全接地終端 -- 切勿移去" 及 "SAFETY ELECTRICAL CONNECTION-- DO NOT REMOVE" 。
(ii) 接地導體尺寸適當。
(e) 直流電電池系統
(i) 電池系統的情況。
(ii) 已量度每個蓄電池單位的電壓。
(f) 操作及測試工具及器具
(i) 已提供適當的工具及器具，以作開關及隔離之用。
(ii) 已提供適當的自行測試用高壓測試器，以確定器具已不帶電。